Specyfikacja szafy sterowniczej przepompowni ścieków

- Obudowa szafy sterowniczej z alucynku, klasa ochrony IP65, 
z drzwiami wewnętrznymi, oraz cokołem do wkopania obok zbiornika pompowni.

- Wyłącznik główny zasilania 3x400 V – przełącznik  agregat -0- sieć  4 polowy.

- Gniazdo  do podłączenia agregatu 32A 400VAC - zamontowane na zewnątrz obudowy.

- Gniazdo serwisowe 230V/16A.

- Gniazdo serwisowe 400VAC  5P 16A.

- Rozruch pomp za pomocą styczników, powyżej 5,5kW za pomocą softstartów.

- Wyłączniki silnikowe, funkcja zwarciowa i przeciążeniowa.

- Zabezpieczenie przepięciowe klasy C/4.

- Sygnalizator optyczny i akustyczny awarii, sygnał akustyczny odłączany.

- Sterownik PLC z panelem operatorskim.

- Poziom przepływu – sonda hydrostatyczna 4÷20 mA.

- Pływaki krańcowe min – max poziomu.

- Czujniki otwarcia szafy sterowniczej oraz włazu.

- Czujnik zaniku fazy.

- Zasilacz buforowy z akumulatorem

- Grzałka z termostatem.

- Przełącznik rodzaju pracy auto/ręka dla każdej pompy oddzielnie.

- Przycisk start/stop /ażdą z pomp w trybie ręcznym.

- Przycisk monostabilny umożliwiający blokadę suchobiegu.

Algorytm pracy:

- załączanie pomp na podstawie sygnału z sondy hydrostatycznej,

- praca naprzemienna pomp,

- wyświetlanie na sterowniku aktualnego poziomu ścieków oraz możliwość ustawiania poziomów załączania i wyłączania,

- w przypadku uszkodzenia sondy lub sterownika system powinien przejść do sterowania za pomocą pływaków maksimum i minimum,

- możliwość ustawiania na sterowniku zakresu sondy hydrostatycznej oraz poziomu jej zawieszenia,

- funkcja odpompowania ścieków w przypadku ich małego napływu, poziom odpompowania ustawiany na sterowniku,

- ograniczenie maksymalnego czasu pracy pompy z możliwością jego ustawiania,

- w przypadku osiągnięcia maksymalnego czasu pracy wyłączenie pompy i załączenie jej ponowne po kilku sekundach

- sygnały o pracy pomp podłączone do wejść sterownika,

- w przypadku awarii pompy przejęcie pracy przez drugą pompę,

- awaryjna praca pompowni na podstawie sygnału z pływaków minimum i maksimum w przypadku uszkodzenia sterownika lub sondy hydrostatycznej,

System monitoringu powinien przekazywać następujące dane:

- stan pracy pomp (załączona/wyłączona),

- awaria pomp,

- poziom ścieków  w komorze,

- sygnalizacja stanów min i max poziomu ścieków,

- zanik napięcia zasilania,

- liczniki czasu pracy,

- liczniki załączeń,

- próbę włamania do szafy,

- progi załączania i wyłączenia pomp z możliwością ich zdalnego ustawiania,

- system powinien umożliwiać zdalne sterowanie pompami.